밀양시 상수도 수질검사결과 공표

2017년 9월 중 우리시에 공급된 수돗물의 수질검사결과를 아래와 같이 공표합니다.

2017.  9.  27.

밀 양 시 수 돗 물 평 가 위 원 장      이   병   인

밀        양        시        장      박   일   호

1. 정수장 수질검사 (채수 9월 7일)

구분	항 목	수 질 기 준	교동 정수장	광역 정수장	구분	항 목	수 질 기 준	교동 정수장	광역 정수장
미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	소독제및소독부산물	잔류염소	4.00㎎/ℓ이하	0.88	0.55
	총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
						디브로모클로로메탄	0.100㎎/ℓ이하	0.003	0.001
	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
						브로모디클로로메탄	0.030㎎/ℓ이하	0.014	0.006
건강상유해영향무기물질	납	0.010㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						총트리할로메탄	0.100㎎/ℓ이하	0.033	0.028
	불소	1.50㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						클로로포름	0.080㎎/ℓ이하	0.016	0.021
	비소	0.010㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	세레늄	0.0100㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						트리클로로아세토니트릴	0.00400㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						클로랄하이드 레이트	0.0300㎎/ℓ이하	0.0111	0.0042
	시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						디클로로아세토 니트릴	0.09000㎎/ℓ이하	0.0033	0.0012
	크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						디브로모아세토 니트릴	0.1000㎎/ℓ이하	0.0005	불검출
	암모니아성질소	0.50㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						할로아세틱에시드	0.100㎎/ℓ이하	0.027	0.030
	질산성질소	10.0㎎/ℓ이하	1.3	0.8
						1,4-다이옥산	0.050㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	보론	1.00㎎/ℓ이하	0.04	불검출	심미적영향물질	경도	300㎎/ℓ이하	83	25
건강상유해영향유기물질	페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						과망간산칼륨 소비량	10.0㎎/ℓ이하	2.7	1.1
	다이아지논	0.0200㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						냄새	무취	적합	적합
	파라티온	0.0600㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						맛	무미	적합	적합
	페니트로티온	0.0400㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						동	1.000㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	카바릴	0.070㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	1,1,1-트리클로로에탄	0.100㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						색도	5도이하	불검출	불검출
	테트라클로로 에틸렌	0.010㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						세제	0.50㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	트리클로로에틸렌	0.030㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						수소이온농도	5.8-8.5	7.4	7.0
	디클로로메탄	0.020㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						아연	3.000㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	벤젠	0.010㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						염소이온	250㎎/ℓ이하	21.2	5.3
	톨루엔	0.700㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						증발잔류물	500㎎/ℓ이하	153	58
	에틸벤젠	0.300㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						철	0.30㎎/ℓ이하	0.07	불검출
	크실렌	0.500㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						망간	0.050㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	1,1-디클로로 에틸렌	0.030㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						탁도	0.50NTU이하	0.04	0.04
	사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	1.2-디브로모-3- 클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						황산이온	200㎎/ℓ이하	21	4
						알루미늄	0.20㎎/ℓ이하	0.03	불검출
	포름알데히드	0.5000㎎/ℓ이하	불검출	불검출

2. 수도꼭지 수질검사 (채수 9월 12일)

정수장명	검사항목 및 수질기준 채 수 지 점	일반세균	총대장균군	분원성대장균	잔류염소
		100CFU/㎖이하	100㎖/불검출	100㎖/불검출	4.0mg/ℓ이하
밀양정수장	삼랑진읍 만어로 7	0	불검출	불검출	0.31
	삼랑진읍 삼랑진로 212-1	0	불검출	불검출	0.33
	하남읍 수산 동촌3길 17	0	불검출	불검출	0.27
	하남읍 수산 복개길 24	0	불검출	불검출	0.33
	초동면 초동로 111	0	불검출	불검출	0.17
	초동면 중앙로 48	0	불검출	불검출	0.11
	초동면 덕산2길 27	0	불검출	불검출	0.20
	산외면 산외로 427	0	불검출	불검출	0.55
	산외면 산외로 205	0	불검출	불검출	0.44
교동정수장	내일동 용평로 22-1(저수조통과)	0	불검출	불검출	0.11
	내일동 중앙길 28	0	불검출	불검출	0.57
	내이동 시청로길 15	0	불검출	불검출	0.45
	내이동 북성로 69	0	불검출	불검출	0.53
	교동 교동로 76(저수조통과)	0	불검출	불검출	0.37
	교동 밀양대로 2264-3	0	불검출	불검출	0.73
	삼문동 삼문강변로 2	0	불검출	불검출	0.44
	삼문동 중앙로 41	0	불검출	불검출	0.48
	삼문동 삼문강변로 60(저수조통과)	0	불검출	불검출	0.13
	가곡동 가곡13길 24	0	불검출	불검출	0.52
	가곡동 벚꽃길 63(저수조통과)	0	불검출	불검출	0.12

3. 정수장별 수도관 노후지역 수질검사 (채수 9월 7일)

정수장별 구 분		밀양정수장 (광역상수도)		교동정수장
수도꼭지 채수위치		삼랑진읍 외송중앙길 6	하남읍 수산중앙로 53	삼문동 밀양대로 1764	가곡동 멍에실로2길 45-1
검사항목	수질기준
일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
동	1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
아연	3㎎/ℓ이하	0.011	0.010	0.007	0.007
염소이온	250㎎/ℓ이하	6.7	6.8	6.8	21.0
철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	0.06
망간	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.37	0.31	0.22	0.50

4. 원수 수질검사 (채수 9월 7일-교동취수장 취수구,착수정, 9월 19일-동창천,청도천,상동교)

항목	교동취수장 취수구	교동정수장 착수정	동창천	청도천	상동교	비 고
pH	8.2	7.6	8.4	8.2	8.4
BOD	1.7	1.4	0.7	1.0	0.6
부유물질	10.0	1.4	0.7	1.0	0.7
용존산소	10.9	9.2	9.3	9.2	9.1
총대장균군	1600	280	170	1600	170
분원성대장균군	110	23	11	11	4

5. 검토 및 판정

2017년 9월 우리시 2개 정수장에서 생산 공급하는 정수 수질검사 결과 먹는물수질기준 58개

항목에 적합하며, 용평로 22-1 외 19개소의 수도꼭지 수질검사 결과도 모두 수질기준에 적합하오니

안심하고 음용하셔도 됩니다.

(수질검사 기관 : ㈜엔텍분석연구원(먹는물수질검사기관), 밀양시 상하수도과)

6. 공지사항

삼랑진읍, 하남읍, 상남면, 산외면, 초동면 및 무안면 일부지역은 광역정수장에서

동지역은 교동정수장에서 생산된 수돗물이 공급되고 있습니다.

우리시에서는 수돗물 신뢰성 회복의 일환으로 정수처리 공정을 공개하고 있으니, 수돗물 생산에    관심이 있는 시민이나 단체에서는 밀양시 상하수도과로 연락하여 주시기 바랍니다.

정수장에서 안전한 물을 공급하더라도 각 가정의 저수조(물탱크) 청소상태나 옥내의 노후배관

등에 의하여 오염될 가능성이 있으므로 6개월마다 1회 이상 청소를 실시하고 수도꼭지의 수질

상태를 항상 확인하시기 바랍니다.

수질오염의 문제로 수자원 확보에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 한방울의 수돗물도 아껴쓰는

생활을 습관화하여 장래 물 부족에 대비할 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다.

□ 총 괄 책 임 자 : 밀양시 상하수도과장

□ 수  질  문  의 : 상하수도과 교동정수장 (☎ 359-5594)

□ 요  금  문  의 : 상하수도과 상수행정담당 (☎ 359-5425)

□ 누  수  문  의 : 상하수도과 상수시설담당 (☎ 359-5405)

□ 신 규 급 수 문 의 : 상하수도과 상수시설담당 (☎ 359-5404)

□ 마 을 상 수 도 문 의 : 상하수도과 정수운영담당 (☎ 359-5408)