밀양시 수돗물평가위원회

( 2017년도 하반기 )

❍ 개최일시 : 2017. 11. 8.(수) 11:00

❍ 장    소 : 교동정수장

❍ 참 석 자 : 위원 10명

❍ 주요내용

- 2017년 하반기 수질검사 결과 및 주요 추진실적 보고

- 2018년 수질검사 계획 보고

- 상수도 수질관리 및 수도시설 운영 전반에 대한 논의

밀  양  시

(상하수도과)

목    차

▣ 2017년도 하반기 수질검사 실시 현황	1

▣ 밀양시 상수도 수질검사결과 공표	2

1. 정수장 수질검사	2

2. 수도꼭지 수질검사	3

3. 정수장별 수도관 노후지역 수질검사	3

▣ 2017년도 하반기 주요 추진실적	4

1. 연도별 상․하수도 요금 현실화 추진	4

2. 읍․면지역 광역상수도 공급 확대	5

3. 부북(위양․퇴로)지구 지방상수도 설치	6

4. 산외․단장지구 농어촌생활용수개발	7

5. 소규모 수도시설 개량사업	8

6. 우리집 수돗물 안심확인제 실시	9

7. 원수 및 정수 수질검사 강화	10

8. 상수도시설물 개선공사 실시	11

▣ 2018년도 수질검사계획	별첨

2017년도 하반기 수질검사 실시 현황

▣ 검사기관 : 의 뢰 - ㈜엔텍분석연구원(먹는물수질검사기관)

자 체 - 상하수도과

▣ 검사대상 : 원수 2, 정수 1, 수도꼭지 20, 노후수도꼭지 4, 급수과정별 7

구 분	검사주기	검 사 항 목	7,8,10,11월	9,12월
원 수 (하천수)	월 1회 (6항목)	PH, BOD, SS, DO, 총 대장균군, 분원성 대장균군	자체	의뢰
	분기 (25항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온계면활성제, 유기인, PCB, 불소, 세레늄, 암모니아성질소, 질산성질소, 카바릴, 1.1.1-트리클로로에탄, 테트라크로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화탄소, 1.2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈렌이트, 안티몬	-
정 수	매 일 (6항목)	냄새, 맛, 색도, PH, 탁도, 잔류염소	자체	자체
	매 주 (7항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량, 증발잔류물	자체	자체
	매 월 (58항목)	일반세균, 총 대장균군, 분원성 대장균군, 납, 불소, 비소, 세레늄, 수은, 시안, 6가크롬, 암모니아성질소, 질산성질소, 보론, 카드뮴, 페놀, 총트리할로메탄, 클로로포름, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴,1.1.1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1.1디클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 잔류염소, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드, 경도, 과망간산칼륨소비량, 냄새, 맛, 동, 색도, 세제, 수소이온농도, 아연, 염소이온, 증발잔류물, 철, 망간, 탁도, 황산이온, 알루미늄, 브로모디클로로메탄, 디브로모클로로메탄, 1-4다이옥산	의뢰	의뢰
수 도 꼭 지	매 월 (4항목)	일반세균, 총 대장균군, 분원성 대장균군 또는 대장균, 잔류염소	자체	자체
노 후 수도꼭지	매 월 (10항목)	일반세균, 총 대장균군, 분원성 대장균군 또는 대장균, 암모니아성질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 잔류염소	의뢰	의뢰
급 수 과정별 수질검사	분기1회 (11항목)	일반세균, 총 대장균군, 분원성 대장균군 또는 대장균 , 암모니아성질소, 총트리할로메탄, 동, PH, 아연, 철, 탁도, 잔류염소	-	의뢰
시 료 채 수 일			7/11, 8/3 10/11, 11/2	9/7

밀양시 상수도 수질검사결과 공표

2017년 10월 중 우리시에 공급된 수돗물의 수질검사결과를 아래와 같이 공표합니다.

2017.  10.  30.

밀 양 시 수 돗 물 평 가 위 원 장      이   병   인

밀        양        시        장      박   일   호

1. 정수장 수질검사 (채수 10월 11일)

구분	항 목	수 질 기 준	교동 정수장	광역 정수장	구분	항 목	수 질 기 준	교동 정수장	광역 정수장
미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	소독제및소독부산물	잔류염소	4.00㎎/ℓ이하	0.53	0.55
	총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
						디브로모클로로메탄	0.100㎎/ℓ이하	0.006	0.001
	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
						브로모디클로로메탄	0.030㎎/ℓ이하	0.020	0.005
건강상유해영향무기물질	납	0.010㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						총트리할로메탄	0.100㎎/ℓ이하	0.047	0.022
	불소	1.50㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						클로로포름	0.080㎎/ℓ이하	0.021	0.015
	비소	0.010㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	세레늄	0.0100㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						트리클로로아세토니트릴	0.00400㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						클로랄하이드 레이트	0.0300㎎/ℓ이하	0.0044	0.0030
	시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						디클로로아세토 니트릴	0.09000㎎/ℓ이하	0.0031	0.0014
	크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						디브로모아세토 니트릴	0.1000㎎/ℓ이하	0.0005	불검출
	암모니아성질소	0.50㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						할로아세틱에시드	0.100㎎/ℓ이하	0.032	0.025
	질산성질소	10.0㎎/ℓ이하	1.3	0.8
						1,4-다이옥산	0.050㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	보론	1.00㎎/ℓ이하	0.04	불검출	심미적영향물질	경도	300㎎/ℓ이하	87	29
건강상유해영향유기물질	페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						과망간산칼륨 소비량	10.0㎎/ℓ이하	2.0	1.2
	다이아지논	0.0200㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						냄새	무취	적합	적합
	파라티온	0.0600㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						맛	무미	적합	적합
	페니트로티온	0.0400㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						동	1.000㎎/ℓ이하	0.008	불검출
	카바릴	0.070㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	1,1,1-트리클로로에탄	0.100㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						색도	5도이하	불검출	불검출
	테트라클로로 에틸렌	0.010㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						세제	0.50㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	트리클로로에틸렌	0.030㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						수소이온농도	5.8-8.5	7.8	7.1
	디클로로메탄	0.020㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						아연	3.000㎎/ℓ이하	0.013	0.003
	벤젠	0.010㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						염소이온	250㎎/ℓ이하	19.3	5.2
	톨루엔	0.700㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						증발잔류물	500㎎/ℓ이하	149	58
	에틸벤젠	0.300㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						철	0.30㎎/ℓ이하	0.07	불검출
	크실렌	0.500㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						망간	0.050㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	1,1-디클로로 에틸렌	0.030㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						탁도	0.50NTU이하	0.05	0.04
	사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출
	1.2-디브로모-3- 클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출
						황산이온	200㎎/ℓ이하	22	4
						알루미늄	0.20㎎/ℓ이하	0.03	불검출
	포름알데히드	0.5000㎎/ℓ이하	불검출	불검출

2. 수도꼭지 수질검사 (채수 10월 10일)

정수장명	검사항목 및 수질기준 채 수 지 점	일반세균	총대장균군	분원성대장균	잔류염소
		100CFU/㎖이하	100㎖/불검출	100㎖/불검출	4.0mg/ℓ이하
밀양정수장	삼랑진읍 만어로 7	0	불검출	불검출	0.30
	삼랑진읍 삼랑진로 212-1	0	불검출	불검출	0.32
	하남읍 수산 동촌3길 17	0	불검출	불검출	0.32
	하남읍 수산 복개길 24	0	불검출	불검출	0.32
	초동면 초동로 111	0	불검출	불검출	0.21
	초동면 중앙로 48	0	불검출	불검출	0.16
	초동면 덕산2길 27	0	불검출	불검출	0.36
	산외면 산외로 427	0	불검출	불검출	0.51
	산외면 산외로 205	0	불검출	불검출	0.45
교동정수장	내일동 용평로 22-1(저수조통과)	0	불검출	불검출	0.12
	내일동 중앙길 28	0	불검출	불검출	0.34
	내이동 시청로길 15	0	불검출	불검출	0.58
	내이동 북성로 69	0	불검출	불검출	0.51
	교동 교동로 76(저수조통과)	0	불검출	불검출	0.12
	교동 밀양대로 2264-3	0	불검출	불검출	0.34
	삼문동 삼문강변로 2	0	불검출	불검출	0.42
	삼문동 중앙로 41	0	불검출	불검출	0.50
	삼문동 삼문강변로 60(저수조통과)	0	불검출	불검출	0.11
	가곡동 가곡13길 24	0	불검출	불검출	0.48
	가곡동 벚꽃길 63(저수조통과)	0	불검출	불검출	0.12

3. 정수장별 수도관 노후지역 수질검사 (채수 10월 11일)

정수장별 구 분		밀양정수장 (광역상수도)		교동정수장
수도꼭지 채수위치		삼랑진읍 외송중앙길 6	하남읍 수산중앙로 53	삼문동 밀양대로 1764	가곡동 멍에실로2길 45-1
검사항목	수질기준
일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
동	1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
아연	3㎎/ℓ이하	0.006	0.011	0.004	0.006
염소이온	250㎎/ℓ이하	6.8	6.8	6.8	19.8
철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	0.07
망간	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.33	0.32	0.27	0.32

1		연도별 상･하수도 요금 현실화 추진

2017년도 하반기 주요 추진실적

행정안전부의 지방 상수도 경영합리화 추진 계획에 따라 연도별 상･하수도 요금 현실화 계획을 실현하고자 함.

□ 추진개요

○ 2017년부터 2022년까지 6년에 걸쳐 상･하수도요금 단계별 현실화

○ 요금현실화율 상수도 75.9%, 하수도 30.4% 목표 도달

○ 연도별 요금인상 계획을 실현

□ 2016년 상･하수도 공기업 운영현황

구 분	사용료수입 (백만 원)	총괄원가 (백만 원)	결함액 (백만 원)	연간조정량 (㎥)	㎥당단가 (원)	㎥당원가 (원)	현실화율 (%)
상수도	6,229	11,528	5,299	7,352,976	847	1,567	54.0
하수도	2,802	26,024	23,222	7,779,064	360	3,345	10.7

□ 경남 도내 시부 상･하수도 요금 현실화율

(2016년 기준, 단위: %)

□ 연도별 상하수도 요금현실화 계획(안)

(2016년 기준, 단위: %)

연도 구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
상수도	54.0	61.7	64.8	67.6	70.4	73.2	75.9
하수도	10.7	14.4	17.7	21.0	24.2	27.3	30.4

□ 향후 계획

○ 추진기간: 2022년까지 매년 7월 납기 분부터 인상

2		읍･면지역 광역상수도 공급 확대

광역상수도가 보급되지 않은 읍･면 지역의 주민들에게 맑고 깨끗한 수돗물 공급으로 상수도 보급 증대 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 사 업 량: 광역상수도 공급 205개 마을(마을상수도 270개소 중 공급불가 65개소)

○ 사 업 비: 88,200백만 원(지특 70%, 시비 30%)

○ 사업기간: 2016 ~ 2035년(20년)

□ 단계별 공급 및 예산 소요액

(단위: 백만 원)

구 분	계		1단계 (2016~2020년)		2단계 (2021~2025년)		3단계 (2026~2030년)		4단계 (2031~2035년)
	마을수	사업비	마을수	사업비	마을수	사업비	마을수	사업비	마을수	사업비
계	205	88,200	111	45,346	53	23,644	29	12,105	12	7,105
국 비	205	61,740	111	31,742	53	16,551	29	8,473	12	4,974
시 비		26,460		13,604		7,093		3,632		2,131

□ 2017년 추진실적

(단위: 백만 원)

계		2017년 실적		2018년 계획		향후계획		비고
마을수	사업비	마을수	사업비	마을수	사업비	마을수	사업비
205	88,200	16	6,400	25	8,000	164	73,800

○ 2017년 실적: 16개마을(6,400백만 원)

- 완  공: 5개 마을(1,400백만 원)

•삼랑진읍(우곡,동촌,배양), 상남면(명성), 무안(부로)

- 공사중: 8개 마을(3,500백만 원)

•삼랑진읍(사기점), 부북면(동암,제대,송악,대전), 상동면(구곡), 상남면(외금), 무안면(서부)

- 발주예정: 3개 마을(1,500백만 원)

•산외면(죽촌), 무안면(양효,모로)

□ 문제점 및 대책

○ 신규급수공사비 원인자 부담으로 인한 광역상수도 공급 기피

⇒ 마을단위 공동 신청 시 신규급수공사비 경감 시행(2016. 1. 1.)

□ 2018년 추진계획

○ 지방상수도 공급: 25개마을(8,000백만 원)

- 상동면(신안 외 2개), 단장면(단장 외 3개), 무안면(신숲 외 17개)

3		부북(위양･퇴로)지구 지방상수도 설치

마을상수도 공급지역인 부북면 위양･퇴로 마을에 맑고 깨끗한 지방상수도를 공급하여 주민들에게 삶의 질 향상과 상수도 보급률 향상

□ 사업개요

○ 사 업 량: 급･배수관로 L=37.43㎞, 가압장 6개소

○ 사 업 비: 5,870백만 원(지특 70%, 시비 30%)

○ 사업기간: 2016 ~ 2019년(4년간)

□ 연도별 예산 소요액

(단위: 백만 원)

구 분	계	2016년까지	2017년	2018년	2019년이후
계	5,870	1,629	714	1,429	2,098
국 비	4,109	1,000	500	1,000	1,609
시 비	1,761	629	214	429	489

□ 2017년 추진실적

○ 2017. 1. 11. : 2017년분 착공

○ 2017. 9월 중: 준공예정(진도율 100%)

※ 관로매설 L=9,266m(D100mm ~ D200mm), 가압장 2개소

□ 2018년 추진계획

○ 2018. 02. : 3차분 발주

○ 2018. 10. : 3차분 준공
○ 2019년 사업 마무리를 위하여 국비 확보 총력

○ 사업효과 극대화를 위하여 마을별 신규급수공사 신청 및 급수 전환 유도

4		산외･단장지구 농어촌생활용수개발

○ 마을상수도를 식수로 이용하고 있는 산외면･단장면 일원은 지하수의 수량부족은 물론 중금속(비소)이 수질기준을 초과 검출되는 등, 식수관리에 많은 문제점이 발생되고 있음.

○ 수량부족 해소 및 양질의 수돗물 공급을 위해 지방상수도 관로 설치가 시급한 실정임.

□ 사업개요

○ 사 업 량: 배수관로 L=21.0㎞, 가압장 2개소

○ 사 업 비: 8,458백만 원(지특 70%, 시비 30%)

○ 사업기간: 2017 ~ 2019년(3년간)

□ 연도별 예산 소요액

(단위: 백만 원)

구 분	계	2016년까지	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,458	128	714	1,429	6,187
국 비	5,921	-	500	1,000	4,421
시 비	2,537	128	214	429	1,766

□ 2017년 추진실적

○ 2017.  2. 22. : 총괄분 및 2017년분 착공

○ 2017.  9월 중: 준공예정(진도율 100%)

※ 관로매설 L=882m(D100mm~D250mm), 가압장 1개소

□ 2018년 추진계획

○ 2018. 02. : 2차분 착공

○ 2018. 11. : 2차분 준공
○ 광역상수도 조기 공급을 위하여 2019년 국비 확보 총력

○ 사업효과 극대화를 위하여 마을별 신규급수공사 신청 및 급수 전환 유도

5		소규모 수도시설 개량사업

농촌지역의 주요 식수원인 소규모 수도시설에 대한 수질 및 시설 개선 사업으로 안정적인 물 공급을 통한 행정 신뢰도와 주민 만족도 제고

□ 사업개요

○ 사 업 량: 소규모 수도시설 개선 279개소

○ 사 업 비: 17,360백만 원

○ 사업기간: 2008년 ~ 계속

□ 소요예산

(단위: 백만 원)

구 분	계	2015년까지	2016년	2017년	2018년	향후계획
계	17,360	7,256	1,429	714	714	7,247
국 비	12,084	5,012	1000	500	500	5,072
시 비	5,276	2,244	429	214	214	2,175

□ 2017년 추진실적

○ 2017년 추진실적: 31개소, 714백만 원

- 착정 6개소, 배수지 교체 및 철거 9개소, 관로교체 5개소, 폐공 9개소

- 정수장치 설치 2개소

□ 문제점 및 대책

○ 소규모수도시설의 지하수 수량부족 및 수질악화로 안정적인 식수 공급 애로

⇒ 노후시설 개량 및 대체수원 개발 등으로 안정적인 생활용수 공급

⇒ 광역상수도 공급을 확대하여 안정적인 생활용수 공급

※ 지특회계 예산(환경부 소관) 확보 총력

□ 2018년 추진계획

○ 2018년도 소규모수도 시설개선 사업: 25개소, 714백만 원

- 착정 4개소, 노후시설 개량 15개소, 폐공 및 배수지 철거 6개소

○ 광역상수도 보급 확대에 전력하여 농촌지역의 소규모수도시설 수원부족 및 수질불량 문제점을 연차적으로 해소

6		우리집 수돗물 안심확인제 실시

시민이 직접 수질검사 신청시 수돗물의 수질을 무료로 확인하고,

이를 바탕으로 수돗물에 대한 신뢰도 제고 및 불신해소에 기여하고자 함

□ 주요내용

○ 수돗물 수질이 궁금한 시민이면 누구나 인터넷이나 전화로 수질검사를

신청하면 담당 공무원이 각 가정을 방문하여 무료로 수질검사를 실시하고

그 결과를 알려주는 제도

□ 시행시기: 연중수시

□ 신청자격: 수돗물을 사용하는 시민이면 누구나 가능

□ 검사항목: 11항목

○ 1차 5항목: 탁도, 수소이온농도(pH), 잔류염소, 철, 구리

○ 2차 11항목 (1차 항목 포함)

- 일반세균, 총대장균, 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성 질소

□ 신청방법

○ 인터넷 신청

- 물사랑 홈페이지(www.ilovewater.or.kr) 방문하여 신청

○ 전화 신청

- 밀양시 상하수도과 정수운영담당 055-359-5412, 6066

□ 수질검사 결과확인 및 통보

○ 온라인신청 결과 확인: 물사랑 홈페이지 접속 후 확인

○ 전화신청 결과 학인: 우편 통보

※ 2017년 하반기 수돗물 안심확인제 수질검사 실적: 3건

7		원수 및 정수 수질검사 강화

원수 및 정수 중 병원성미생물 및 방사능 물질 함유여부 사전 조사로

맑고 깨끗한 상수도 공급 및 수돗물의 안전성 확보

□ 상수원수 병원성미생물 분포실태 조사

○ 대    상: 교동취수장 원수

○ 일    자

- 바이러스: ‘17. 6. 8.(상반기),  ’17. 11. 7.(하반기)

- 원생동물(크립토스포리디움 난포낭, 지아디아 포낭): ‘17. 4. 18.(상반기),  ’17. 10. 17.(하반기)

○ 조사항목 및 검사기관

- 바이러스: DK EcoV 환경미생물(바이러스 전문 분석기관)

- 원생동물(크립토스포리디움 난포낭, 지아디아 포낭): 부산광역시 수질연구소

○ 조사결과 및 조치사항(‘17년 상반기)

- 바이러스: 18.37MPN/100ℓ

- 원생동물: 0난포낭/10ℓ

※ 원수 중 바이러스 100개체/100ℓ이상 또는 원생동물 10개체/100ℓ이상 검출이

확인되는 경우, 정수 수질조사 실시

□ 방사능물질 수질분석 의뢰

○ 대    상: 교동정수장 원수 및 정수

○ 일    자: 2017. 10. 31.(화)

○ 분석항목: 세슘(Cs-134, Cs-137), 요오드(I-131)

※ 식품의 방사능 기준: Cs-137: 370Bq/kg, I-131: 300Bq/kg

(현재 먹는물의 방사능 수질기준은 없음)

○ 검사기관: 한국기초과학지원연구원(충북 청주시 소재)

○ 과거분석사례: 교동정수장 원수 및 정수

- 검사일자: 2016. 11월

- 검사결과: 불검출

8		상수도시설물 개선공사 실시

노후된 교동 정․배수지 시설물의 개선을 통한 정수처리공정의 효율적인 관리로 안정적인 수돗물 생산에 기여

□ 추진배경

○ 설비 및 시설의 노후화로 시설물 관리에 어려움이 많음

○ 기계설비의 운영상태 및 시설물에 대한 감시설비 보완필요

□ 사업개요

○ 대상시설: 교동정수장 및 상수도시설물

○ 사 업 비: 305백만 원

○ 사업기간: 2017년 1월 ~ 10월

□ 추진실적

구 분	사 업 명	사 업 량	집행액
	계		305
1	상수도시설물 감시용 CCTV 교체 및 보강공사	○교동취수장 외 6개소 ○18대교체및신설(교체 8대, 신설 10대)	80
2	교동취수장 수전설비 교체 전기공사	○전기공사1식 ○수배전반제작설치1식	52
3	교동정수장 중앙운영실 통합모니터링시스템 및 중앙운영실 HMI 시스템 구매	○통합감시영상관제시스템 (55"비디오월) 구축 1식 ○중앙운영실감시제어설비(H.M.I시스템)1식 ○중앙운영실PLC제어반개량1식	97
4	교동정수장침전지 유출웨어개선공사	○응집지정류벽상부개선 ○침전지정류벽상부개선 ○침전지유출웨어상부개선	19
5	교동정수장 정수1,2지 배관 연결 공사	○GRP관부설및접합:4본-D-400mm ○GRP관부설및접합:5본-D-500mm	23
6	교동정수장 여과2지 하부집수장치 개선공사	○여과사철거및재포설-29.4㎡ ○하부집수장치보강42㎡	16
7	교동정수장 여과지 벽면 도장 및 벽체 보수공사	○여과지벽체도장공사(내부)-270㎡ ○여과지동2층방수공사(외부)-17㎡ ○여과지동벽체보수공사(외부)-125㎡	18

(단위: 백만 원)